## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [29 empty] | 2.0 | [5 empty] | False | False | {6becfa29-88e9-4a17-bb54-f3b31452b119}
[21 empty] | >> skryté stoupce << | [13 empty] | 0,01 | 20
[35 empty] | 0,01 | 20
|  | REKAPITULACE STAVBY | [19 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 22/008 | [26 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Rekonstrukce, rozšíření ČSOV Černý Vůl v obci Statenice | [27 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [18 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Statenice | [8 empty] | Datum: |  |  | 2022-08-22 | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [18 empty] | 0,01
|  |  | Obec Statenice | [12 empty] | DIČ: | [18 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: | [18 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [18 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | 7447981 | [17 empty] | False
|  |  | Ing. Ľubomír Charvát | [12 empty] | DIČ: | [18 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [18 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [18 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 12254648.41
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
|  |  |  | zákl. prenesená |  |  |  | 20% |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zníž. prenesená |  |  |  | 20% |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | #REF!
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
[15 empty] | Nově | [18 empty] | Původně
REKAPITULACE STAVBY
| Kód: | [6 empty] | 22/008
| Stavba: | [6 empty] | Rekonstrukce, rozšíření ČSOV Černý Vůl v obci Statenice
| Místo: | [6 empty] | Statenice | [6 empty] | Datum: |  |  | 2022-08-22
| Zadavatel | [6 empty] | Obec Statenice | [6 empty] | Projektant: |  |  | Ing. Ľubomír Charvát |  |  |  | Informatívne údaje z listov zákaziek
| Uchazeč: | [6 empty] | 0 | [6 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] | [5 empty] | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [EUR] | DPH [EUR] | Normohodiny [h] | DPH základná [EUR] | DPH znížená [EUR] | DPH základná prenesená [EUR] | DPH znížená prenesená [EUR] | Základňa DPH základná | Základňa DPH znížená | Základňa DPH zákl. prenesená | Základňa DPH zníž. prenesená | Základňa DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 12254648.41 | [5 empty] | 14828124.5761 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 9489869.85
|  | 1 |  |  |  | SO 01 – STAVEBNÍ ČÁST | [6 empty] | 6801228.6389 | [5 empty] | 8229486.6531 | [14 empty] | 4970021.87
|  | 1 |  |  |  | SO 02 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA | [6 empty] | 1089762.7272 | [5 empty] | 1318612.8999 | STA |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 781626.17 |  |  |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | PS 01 – TECHNOLOGIE ČSOV | [6 empty] | 3724968.9639 | [5 empty] | 4507212.4463 | [14 empty] | 3128296.68
/ |  | 1 |  |  |  | PS 02 – PROVOZNÍ ROZVOD SILNOPROUDU | [6 empty] | 638688.0837 | [5 empty] | 772812.5813 | Časť |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 609925.13

## SO 01
| ČSOV Černý Vůl - Statenice | Nově | [5 empty] | ČSOV Černý Vůl - Statenice | Původně
| SO 01 - Stavební část | [6 empty] | SO 01 - Stavební část
č. pol. | popis | výpočet | mj. | množství | j. cena | cena celkem | č. pol. | popis | výpočet | mj. | množství | j. cena | cena celkem
1 | Štetovnicové pažení dl:40m, v.9m, vč. horní obvodové převázky U300, vč. 3ks dočasných drenážmích jímek DN600 hl.3x8m, navržení a provedení specifického technického řešení na konkrétní typ objektu čerpací stanice, vč. vytažení a odvoz štětových stěn | 40*9 | m2 | 360 | 4199 | 1511640 | 1 | Štetovnicové pažení dl:34m, v.9m, vč. horní obvodové převázky U300, vč. 2ks dočasných drenážmích jímek DN600 dl.2x8m | 34*9 | m2 | 306 | 3800.53 | 1162962.18
2 | Výkop jámy uvnitř pažení + výkop pro kanál+ výkop na potrubní rozvod DN300 a PEd90 | (((10,2*4,8*5,8)+(3,1*3,1*4)+(22*2,7)+(2,1*2,1*1,1))+(0,6*1,4*21))-54 | m3 | 350.299 | 806.17 | 282400.5448 | 2 | Výkop jámy uvnitř pažení, plocha 64m2 + výkop na potrubní rozvod DN300 a PEd90 | ((10,4*5,15)+(14,2*3)+(18,7*3,15)+(20,3*5,5))*1,2 | m3 | 250 | 806.17 | 201542.5
3 | Výkop zpevněné plochy | 77*0,7 | m3 | 53.9 | 806.17 | 43452.563 | 3 | Výkop zpevněné plochy | 53*0,52 | m3 | 27.6 | 806.17 | 22250.292
4 | Separační geotextilie 300g/m2 | 77*1,2 | m2 | 92.4 | 69.1 | 6384.84 | 4 | Separační geotextilie 300g/m2 | 64*1,2 | m2 | 77 | 69.1 | 5320.7
5 | Podkladní štěrková vrstva fr.16-32,min.tl.300mm | ((42+22+9+4,5)*1,2)*0,3 | m3 | 27.9 | 1497.18 | 41771.322 | 5 | Podkladní štěrková vrstva fr.16-32,min.tl.300mm | 64*0,3 | m3 | 19.2 | 1497.18 | 28745.856
6 | Podkladní beton C20/25 tl.150mm | (42+22+9+4,5)*0,15 | m3 | 11.625 | 5758.38 | 66941.1675 | 6 | Podkladní beton C20/25 tl.150mm | (11,5+18+9,5+5+7,8+2,6)*0,15 | m3 | 8.2 | 5758.38 | 47218.716
7 | Základová deska beton C20/25 XA1, tl.250mm oc. kari síť 100x100x8 při horním i dolním okraci, nim krytí 45mm(pod lapak,kanal,drapák,ČS,arm.komoru) | (38+20+7+4)*0,25 | m3 | 17.25 | 9213.41 | 158931.3225 | 7 | Základová deska beton C20/25 XA1, tl.250mm (pod lapak,kanal,drapák,ČS,arm.komoru) | (10+15,3+9,5+5+6,2+2,1)*0,25 | m3 | 12 | 9213.41 | 110560.92
8 | Armování základové desky - Ocel. kari síť 100x100x8, 2x vrstva, vč. distančních podložek pro min krití 45mm (lapak,kanal,ČS,arm.komoru) | 38+20+7 | m2 | 69 | 1036.51 | 71519.19 | 8 | Armování základové desky - Ocel. kari síť 100x100x8, 2x vrstva, vč. distančních podložek pro min krití 45mm (lapak,kanal,drapák,ČS,arm.komoru) |  | m2 | 96.2 | 1036.51 | 99712.262
9 | Objekt lapáku štěrku, prefabrikovaná jímka z betonu C30/37 XC3 XF3 XA1, vnější rozměry 2,1x1,7x3,4m, vnitřní rozměry 1,6x1,2x3,1m, tl. stěny 250mm, spádové betony z C30/37 XC3 XF3 XA3 zastřeny nepružnou stěrkou tl.3,5mm, Vázaná výztuž při horním i dolním okraji 150kg/m3. 3x plastová šachtová vložka DN400 s těsněním, trojnásobný nátěr na bázi silikátů z hydroizolačního materiálu Dryvom o tl.souvrství mn. 800μm, odstím 3xšedý |  | kpl | 1 | 325114.33 | 325114.33 | 9 | Objekt lapáku štěrku, prefabrikovaná jímka z betonu C30/37 XC3 XF3 XA1, vnější rozměry 3,55x1,5x1,9m, vnitřní rozměry 4,3x1x1,4m, tl. stěny 250mm, šikmá spodní hrana v.0,5 x š.0,25m, Vázaná výztuž při horním i dolním okraji 150kg/m3. 2x plastová šachtová vložka DN300(D315) s těsněním | (3,55*1,5*1,9) - (4,3*1*1,4) | m3 | 7 | 34550.27 | 241851.89
10 | Zábradlí z nerezi: - jekl 40x40x2 - 18m - plech 120x60x6mm - 4ks - kotevní materiál - 1kpl |  | kpl | 1 | 50097.89 | 50097.89 | 10 | Zábradlí z nerezi: - jekl 40x40x2 - 17m - plech 120x60x6mm - 4ks - kotevní materiál - 1kpl |  | kpl | 1 | 50097.89 | 50097.89
11 | Prefabrikovaný kanál ručních, šikmých a vodorovných čelí z konstrukční beton C30/37 XC3 XF3 XA1 vázaná výztuž při horním i dolním okraji 150kg/m3, vnitřní rozměry hl. dvou kanálů 0,4x6,2m, v. 1,6-1,62, tl.stěny 0,25m a monoliticky připojeného přepadového kanálu 2,3x0,8, v. 2,1-2,4, tl.stěny 0,25m, 5 x plastová šachtová vložka DN400 s těsněním, spádové betony z C30/37 XC3 XF3 XA3 zastřeny nepružnou stěrkou tl.3,5mm, trojnásobný nátěr na bázi silikátů z hydroizolačního materiálu Dryvom o tl.souvrství mn. 800μm, odstím 3xšedý |  | kpl | 1 | 708180 | 708180 | 11 | Objekt kanálu mechanického předčistění, prefabrikovaná konstr z betonu C30/37 XC3 XF3 XA1, vnitřní rozměry hl. kanálu 5x0,3m, v 1,8-1,85, tl.stěny 0,25m, Přepadový kanál o vnitřních rozměrech 0,8x2,3 v 2,3-2,6m monoliticky připojen k hl. kanál. Spád dna 60°. 3x plastová šachtová vložka DN300(D315) s těsněním, vázaná výztuž při horním i dolním okraji 150kg/m3 | (4,8*0,25)+(2,16*2,3)+(1,13x2,7)+(1*0,25*2,85)+(0,8*2,1*0,25) | m3 | 10.5 | 34550.27 | 362777.835
12 | Pochozí kompozitní rošt v.38mm, včetně nosných konstrukcí, plocha 7,6m2 |  | m2 | 7.6 | 9213.41 | 70021.916 | 12 | Pochozí kompozitní rošt v.38mm, včetně nosných konstrukcí, plocha 4m2 |  | m2 | 4 | 9213.41 | 36853.64
13 | Základ drapák štěrku, beton C30/37 XC3 XF3 XA1, Rozměry 1,2*1,2*0,8m, výztuže po obvodě základu (stěny, dno, strop), vč. kabelové chráničky PE D110 |  | kpl | 1 | 22112.172 | 22112.172 | 13 | Základ drapák štěrku, beton C30/37 XC3 XF3 XA1, Rozměry 1,2*1,2*0,8m, výztuže po obvodě základu (stěny dno strop), vč. kabelové chráničky PE D110 |  | m3 | 1.2 | 18426.81 | 22112.172
14 | Armování základu drapáku písku - Ocel. kari síť 100x100x10, 4x vrstva, vč. distančních podložek pro min krití 45mm |  | m2 | 4 | 2073.02 | 8292.08 | 14 | Armování základu drapáku písku - Ocel. kari síť 100x100x10, 4x vrstva, vč. distančních podložek pro min krití 45mm |  | m2 | 4 | 2073.02 | 8292.08
15 | Objekt čerpací stanice - Prefabrikovaná zákrytová deska 3,2*5,7*0,25, otvor poklop R01, R02 - 1x Prefabrikované dno a nástavec 2,8*5,3*4,68m - 3x plastová šachtová vložka DN400 s těsněním - Spádový beton dna tl.50-200/500mm z C30/37 XC3 XF3 XA3 zastřeny nepružnou stěrkou tl.3,5mm - 1x nerezový poklop zapuštěný R01 800x800 - 1x nerez rám pro R01 900x900 z L50/50/2, uchycení do betonu - 4x nerezový poklop zapuštěný - půlený, R02 650x550 - 2x nerez rám pro R02 750x1200 z L50/50/2, uchycení do betonu - trojnásobný nátěr na bázi silikátů z hydroizolačního materiálu Dryvom o tl.souvrství mn. 800μm, odstím 3xšedý - 26ks kotvy proti vzedmutí |  | kpl | 1 | 961274.8 | 961274.8 | 15 | Objekt čerpací stanice - Prefabrikovaná zákrytová deska ZD2 2,68*3,58*0,25 (5,6t), otvor poklop R02, R03 - 2x Prefabrikovaný nástavec 2,4*3,3*0,95m (3,3t) - Prefabrikované dno 2,4*3,3*2,78m (15t) - 3x plastová šachtová vložka DN300(D315) s těsněním - Spádový beton dna tl.50-200/500mm - 1x nerezový poklop zapuštěný R03 800x800 - 1x nerez rám pro R03 900x900 z L50/50/2, uchycení do betonu - 1x nerezový poklop zapuštěný R02 650x1100 - 1x nerez rám pro R02 750x1200 z L50/50/2, uchycení do betonu |  | kpl | 1 | 617371.88 | 617371.88
16 | Objekt armaturní komory - Prefabrikovaná zákrytová deska 3,2*2,8*0,25 , otvor poklop R03 - Prefabrikované dno 2,4*2,8*1,93m - Spádový beton dna tl. 50-100 mm z C30/37 XC3 XF3 XA3 zastřeny nepružnou stěrkou tl.3,5mm - 1x nerezový poklop vyvýšený R03 800x800 - 1x nerez rám pro R03 900x900 z L50/50/2, uchycení do betonu - 8ks kotvy proti vzedmutí |  | kpl | 1 | 395478.39 | 395478.39 | 16 | Objekt armaturní komory - Prefabrikovaná zákrytová deska ZD1 2,68*2,18*0,25 (5,6t), otvor poklop R01 - Prefabrikované dno 2,4*3,3*1,93m (11,5t) - Spádový beton dna tl. 50-100 mm - 1x nerezový poklop vyvýšený R01 800x800 - 1x nerez rám pro R01 900x900 z L50/50/2, uchycení do betonu |  | kpl | 1 | 325552.23 | 325552.23
17 | Zděný pilíř z prefabrikovaných hladkých tvarovek face block HX2/19/A, Půdorysní rozměry 800x1000mm, výška 2200mm, zastřešení prefabrikovaná deska 1200x1000mm, obdelníkový otvor pro montáž dvířek 1000x600mm, otvor pro sací mřížku |  | kpl | 2 | 25600 | 51200
18 | Betonová revizní šachta RŠ5A DN 1000, s litinovým poklopem, vyrovnávacím prstencem, šachtovým konusem, skužemi, šachtovým dnem a stupadly, hloubka 1,66m, 1x napojení stoky DN300, 1x napojení stoky DN400, 1x zaslepená přípojka DN150 |  | kpl | 1 | 44800 | 44800
19 | Oplocení areálu, rozsah dle výkresu D.1.2.1.b) - 9 |  | kpl | 1 | 231449.98 | 231449.98 | 17 | Oplocení areálu, rozsah dle výkresu D.1.2.1.b) - 9 |  | kpl | 1 | 143959.46 | 143959.46
20 | Zpevněné plochy,rozsah dle výkresu D.1.2.1.b) - 8 - bude upřesněno v rámci stavby dle požadavků provozovatele/investora |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 18 | Zpevněné plochy,rozsah dle výkresu D.1.2.1.b) - 8 |  | kpl | 1 | 210663.37 | 210663.37
21 | Gravitační propojení stavebních objektů potrubím PP DN400 SN12, vč. ohybů |  | m | 21 | 6760 | 141960 | 19 | Gravitační propojení stavebních objektů potrubím PP DN300 SN12, vč. ohybů |  | m | 24 | 2994.36 | 71864.64
22 | Výtlačné potrubí PE100RC d90x8,2 SDR11, sestávající z: - 17 m potrubí PE100RC; SDR11; x8,2 - 1ks hrdlová spojka jištěná proti posuvu DN80 pro PE potrubí d90 - 4ks elektrospojka 45° PE100 SDR11 d90 - 1ks elektrospojka PE100 SDR11 d90 - 1ks lemový nákružek s prodloužením PE100 SDR11 d90 - 1ks točivá převlečná příruba PP DN80 PN16 detail dle výkresu D.1.2.1.b) - 10 - Kladečské schéma |  | kpl | 1 | 21617.92 | 21617.92 | 20 | Výtlačné potrubí PE100RC d90x8,2 SDR11 |  | m | 8 | 575.84 | 4606.72
23 | Štěrkopískový podsyp a lože fr.0-4 (450mmm) pro potrubí gravitace DN400 a výtlaku d90 | (17+21)*0,6*0,45 | m3 | 10.26 | 1497.18 | 15361.0668 | 21 | Štěrkopískový podsyp a lože fr.0-4 (450mmm) | 32*0,6*0,45 | m3 | 8.7 | 1497.18 | 13025.466
24 | Zásyp rýhy stěrkodrť frakce 0-32 (hutněný) pro potrubí gravitace DN400 a výtlaku d90 | (17+21)*1*0,6 | m3 | 22.8 | 1497.18 | 34135.704 | 22 | Zásyp rýhy stěrkodrť frakce 0-32 (hutněný) | 32*1*0,6 | m3 | 19.2 | 1497.18 | 28745.856
25 | Bourací práce v rozsah popisu technické zprávy D.1.2.1.a) - bod 1.8 |  | kpl | 1 | 159238.45 | 159238.45 | 23 | Bourací práce v rozsah popisu technické zprávy D.1.2.1.a) - bod 1.8 |  | kpl | 1 | 32822.76 | 32822.76
26 | Vnitrostaveništní a mimostavebništní doprava |  | kpl | 1 | 115168.47 | 115168.47 | 24 | Vnitrostaveništní a mimostavebništní doprava |  | kpl | 1 | 115168.47 | 115168.47
27 | Uložení vytěžené kubatury (zeminy) na skládku | (4,5*2,8)+(122*0,7)+(18*5,3)+(9*2,3)+(13,5*2,1)+(1,5*0,8)+(3,6*3,4) | m3 | 255.89 | 714.04 | 182715.6956 | 25 | Uložení vytěžené kubatury (zeminy) na skládku | 19,2+8,2+12+48,6+13,6+12,7+20,2+27,5 | m3 | 162 | 714.04 | 115674.48
28 | Přesun na skládku do 5km vytěžené kubatury pol.27 |  | m3 | 255.89 | 161.23 | 41257.1447 | 26 | Přesun na skládku do 5km |  | m3 | 162 | 161.23 | 26119.26
29 | Dopravní značení |  | kpl | 1 | 36853.62 | 36853.62 | 27 | Dopravní značení |  | kpl | 1 | 36853.62 | 36853.62
30 | Zajištění a oplocení jámy |  | kpl | 1 | 48370.38 | 48370.38 | 28 | Zajištění a oplocení jámy |  | kpl | 1 | 48370.38 | 48370.38
31 | Úprava a úklid staveniště po pracích |  | kpl | 1 | 34550.27 | 34550.27 | 29 | Úprava a úklid staveniště po pracích |  | kpl | 1 | 34550.27 | 34550.27
32 | Úklid komunikací |  | kpl | 1 | 46067.03 | 46067.03 | 30 | Úklid komunikací |  | kpl | 1 | 46067.03 | 46067.03
33 | Čerpání vody |  | kpl | 1 | 34550.27 | 34550.27 | 31 | Čerpání vody |  | kpl | 1 | 34550.27 | 34550.27
34 | Zařízení staveniště |  | kpl | 1 | 447241.74 | 447241.74 | 32 | Zařízení staveniště |  | kpl | 1 | 447241.74 | 447241.74
35 | Geolog + statik |  | kpl | 1 | 78313.95 | 78313.95 | 33 | Geolog + statik |  | kpl | 1 | 78313.95 | 78313.95
36 | Geodet před, při a po |  | kpl | 1 | 46067.03 | 46067.03 | 34 | Geodet před, při a po |  | kpl | 1 | 46067.03 | 46067.03
37 | Vytyčení sítí |  | kpl | 1 | 23033.51 | 23033.51 | 35 | Vytyčení sítí |  | kpl | 1 | 23033.51 | 23033.51
38 | DSP |  | kpl | 1 | 69100.54 | 69100.54 | 36 | DSP |  | kpl | 1 | 69100.54 | 69100.54
39 | Havarijní plán |  | kpl | 1 | 20000 | 20000
40 | Hutnící zkoušky |  | kpl | 1 | 16000 | 16000
41 | Uložení suti na skládku po bouracích pracech |  | kpl | 1 | 48963.34 | 48963.34
42 | Dílenská dokumentace |  | kpl | 1 | 89600 | 89600
| CELKEM |  |  |  |  | 6801228.6389
[8 empty] | CELKEM |  |  |  |  | 4970021.865

## SO 02
| ČSOV Černý Vůl - Statenice | Nově | [5 empty] | ČSOV Černý Vůl - Statenice | Původně
| SO 01 - Vodovodní přípojka | [6 empty] | SO 01 - Vodovodní přípojka
č. pol. | popis | výpočet | mj. | množství | j. cena | cena celkem | č. pol. | popis | výpočet | mj. | množství | j. cena | cena celkem
1 | Výkop rýhy pažený š. 0,6 m; hloubka cca 1,4 m | 80*0,6*1,4 | m3 | 67.2 | 806.17 | 54174.624 | 1 | Výkop rýhy pažený š. 0,6 m; hloubka cca 1,5 m | 100*0,6*1,4 | m3 | 84 | 806.17 | 67718.28
2 | Štěrkopískový podsyp a lože fr.0-4 (450mmm) | 80*0,6*0,45 | m3 | 21.6 | 1497.18 | 32339.088 | 2 | Štěrkopískový podsyp a lože fr.0-4 (450mmm) | 100*0,6*0,45 | m3 | 27 | 1497.18 | 40423.86
3 | Zásyp rýhy stěrkodrť frakce 0-32 (hutněný) | 80*0,88*0,6 | m3 | 42.24 | 1497.18 | 63240.8832 | 3 | Zásyp rýhy stěrkodrť frakce 0-32 (hutněný) | 100*0,88*0,6 | m3 | 52.8 | 1497.18 | 79051.104
4 | Infiltrační postřik z ASF 1,5 kg/m2 | 70x0,6x1,5 | kg | 63 | 46.07 | 2902.41 | 4 | Infiltrační postřik z ASF 1,5 kg/m2 | 90x0,6x1,5 | kg | 81 | 46.07 | 3731.67
5 | Beton asfaltový ACP 16+, tl.70mm | 70x0,6x0,07 | m3 | 2.94 | 11516.76 | 33859.2744 | 5 | Beton asfaltový ACP 16+, tl.70mm | 90x0,6x0,07 | m3 | 3.8 | 11516.76 | 43763.688
6 | Pažení | 80*1,5*2 | m2 | 240 | 179.66 | 43118.4 | 6 | Pažení | 100*1,5*2 | m2 | 300 | 179.66 | 53898
7 | Dvouvrstvé potrubí PE100RC; SDR11; d63x5,8 |  | m | 80 | 395.21 | 31616.8 | 7 | Dvouvrstvé potrubí PE100RC; SDR11; d40x3,7 |  | m | 100 | 299.44 | 29944
8 | Výstražná folie, bílá š. 300 mm, nápis voda |  | m | 80 | 11.52 | 921.6 | 8 | Výstražná folie, bílá š. 300 mm, nápis voda |  | m | 100 | 11.52 | 1152
9 | Vytyčovací vodič CYY 4 mm2 |  | m | 80 | 28.79 | 2303.2 | 9 | Vytyčovací vodič CYY 4 mm2 |  | m | 100 | 28.79 | 2879
10 | Navrtávací pas HAKU 110-2" č.5250 |  | ks | 1 | 3455.03 | 3455.03 | 10 | Navrtávací pas HAKU 110-2" |  | ks | 1 | 3455.03 | 3455.03
11 | Kombinované navrávací ISO šoupátko z POM č.2681 s výstupní ISO tvarovkou č.6221F pro PE d63 |  | ks | 1 | 12105.32 | 12105.32 | 11 | Kombinované navrávací ISO šoupátko z POM č.2681 s výstupní ISO tvarovkou č.6221F pro PE d40 |  | ks | 1 | 11516.76 | 11516.76
12 | Teleskop. zákopová souprava pro šoupátka délka 1-1,6m, č.9601 |  | ks | 1 | 2879.19 | 2879.19 | 12 | Teleskop. zákopová souprava pro šoupátka délka 1-1,6m |  | ks | 1 | 2879.19 | 2879.19
13 | Uliční poklop těžký “voda“ č.1650 |  | ks | 1 | 4203.52 | 4203.52 | 13 | Samoniv. uliční poklop pro domovní přípojky označení „VODA“ nebo „VODOVOD“. |  | ks | 1 | 1612.35 | 1612.35
14 | Univerzální podkladová deska č.3481 |  | ks | 1 | 538.88 | 538.88 | 14 | Podkladová betonová deska |  | ks | 1 | 287.92 | 287.92
15 | Vodoměrná sestava pro vodoměr DN40,s připojovací rozměry 6/4“, stavební délka 300 mm, jmenovitý průtok Q3 16 m3/h, se šroubením, šoupátky, zpětnou klapkou |  | ks | 1 | 19378.88 | 19378.88 | 15 | Vodoměrná sestava typu Meibes pro vodoměr DN25, Qn 6 (6,3) m3/h, L=260 mm, DN 1 ¼“, je se šikmými ventily (ve druhém uzávěru je integrována zpětná klapka a vypouštění |  | ks | 1 | 16123.46 | 16123.46
16 | Fakturační vodoměr, jmenovitá světlost DN40 s připojovací rozměry 6/4“, stavební délka 300 mm, jmenovitý průtok Q3 16 m3/h, s elektronickým impulzním modulem zajištujícím vzdálenou komunikaci a přenos dat |  | ks | 1 | 6822.55 | 6822.55 | 16 | Fakturační vodoměr (dodávka provozovatel) jmenovitá světlost DN25 (30) s připojovací rozměry 1 ¼“, stavební délka 260 mm, jmenovitý průtok Qn 6 (6,3) m3/h, elektronickým impulzním modulem zajištujícím vzdálenou komunikaci a přenos dat |  | ks | 1 | 2303.35 | 2303.35
17 | Odvrt betonovou stěnou, typická délka odvrtu 140 mm, typický průměr odvrtu 108 mm. Vodotěsné segmentové těsnění sestávající z nerezoceli a pryže pro PE potrubí ø 63 mm |  | kpl | 1 | 122454.2 | 122454.2 | 17 | Odvrt betonovou stěnou, typická délka odvrtu 140 mm, typický průměr odvrtu 82 mm. Vodotěsné segmentové těsnění sestávající z nerezoceli a pryže pro PE potrubí ø 40 mm |  | kpl | 1 | 92134.06 | 92134.06
18 | Chránička DN 150 | dle potřeby | ks |  | 1250 | 0 | 18 | Chránička PE100 DN 100 | dle potřeby | ks |  | 1000 | 0
19 | 1ks Regulátor tlaku 6/4" 1ks Šikmý filtr 6/4" 1ks potrubní oddělovač s příslušnými uzávěry 6/4" |  | kpl | 1 | 168771.49 | 168771.49 | 19 | Regulátor tlaku, filtr a potrubní oddělovač s příslušnými uzávěry 5/4" |  | kpl | 1 | 149717.83 | 149717.83
20 | Vodoměrná šachta sestávající z: - 1ks PREFABRIKOVANÁ AKUMULAČNÍ NÁDRŽ (ZATÍŽENÍ D400) 2,4x1,4x1,93M - 1ks PREFABRIKOVANÁ ZKRYTOVÁ DESKA 2,68x1,68x0,25M - 1ks Nerezový žebřík s vnitřní šířkou 400 mm, délkou 1,7 m, s výsuvným rámovým madlem, s protiskluzovými děrovanými příčlemi a příslušným kotevním materiálem. - 1ks Nerezového poklopu s rámem |  | kpl | 1 | 239360 | 239360
21 | Výkop pro vodoměrnou šachtu | 4,5*3,5*2,8 | m3 | 44.1 | 806.17 | 35552.097
22 | Separační geotextilie 300g/m2 | 3,8*2,8 | m2 | 10.64 | 69.1 | 735.224
23 | Podkladní štěrková vrstva fr.16-32,min.tl.300mm | 3,8*2,8*0,3 | m3 | 3.192 | 1497.18 | 4778.9986
24 | Podkladní beton C20/25 tl.150mm | 3,5*2,5*0,15 | m3 | 1.3125 | 5758.38 | 7557.8737
25 | Uložení vytěžené kubatury (zeminy) na skládku | (80*0,6*1,4)+(4,5*3,5*2,8)-(2,7*2,5*2,3) | m3 | 95.775 | 714.04 | 68387.181 | 20 | Uložení vytěžené kubatury (zeminy) na skládku | 90x0,6x1,4 | m3 | 75.6 | 714.04 | 53981.424
26 | Přesun na skládku do 5km |  | m3 | 95.775 | 161.23 | 15441.8032 | 21 | Přesun na skládku do 5km | 90x0,6x1,4 | m3 | 75.6 | 161.23 | 12188.988
27 | Obnovení povrhu komunikací |  | kpl | 1 | 11516.76 | 11516.76 | 22 | Obnovení povrhu komunikací |  | kpl | 1 | 11516.76 | 11516.76
28 | Vytyčení sítí |  | kpl | 1 | 41460.32 | 41460.32 | 23 | Vytyčení sítí |  | kpl | 1 | 41460.32 | 41460.32
29 | Dopravní značení |  | kpl | 1 | 16123.46 | 16123.46 | 24 | Dopravní značení |  | kpl | 1 | 16123.46 | 16123.46
30 | Zajištění jámy |  | kpl | 1 | 23033.51 | 23033.51 | 25 | Zajištění jámy |  | kpl | 1 | 23033.51 | 23033.51
31 | Úklid komunikací |  | kpl | 1 | 20730.16 | 20730.16 | 26 | Úklid komunikací |  | kpl | 1 | 20730.16 | 20730.16
32 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | CELKEM |  |  |  |  | 781626.174
| CELKEM |  |  |  |  | 1089762.7272

## PS 01
| ČSOV Černý Vůl - Statenice | Nově | [5 empty] | ČSOV Černý Vůl - Statenice | Původně
| PS 01 - Technologická část ČSOV | [6 empty] | PS 01 - Technologická část ČSOV
č. pol. | popis | výpočet | mj. | množství | j. cena | cena celkem | č. pol. | popis | výpočet | mj. | množství | j. cena | cena celkem
1.1 | Šnekové česle s integrovaným lisem na shrabky Maximální průtočné množství Qmax = do 30 l/s - při zatížení odpadní vody do NL = 350 mg/l Průměr síta D = 300 mm Jemnost kruhových / podélných průlin e = 6 mm Redukce vody ve shrabkách na cca. = 35 % podíl suchých shrabků Zvolený sklon instalace (v rozmezí 35-48°) α = 45° Délka šnekových česlí L = 6 700 mm Výška výsypu nad horní hranou kanálu a = 1450 mm Hloubka kanálu t = 1700 mm Max. hladina před zařízením w = 460 mm Průměr tubusu d = 273 mm Příkon motoru česlí P = 1,1 kW |  | kpl | 1 | 910253.25 | 910253.25 | 1.1 | Šnekové česle s integrovaným lisem na shrabky Maximální průtočné množství Qmax = do 30 l/s - při zatížení odpadní vody do NL = 350 mg/l Průměr síta D = 300 mm Jemnost kruhových / podélných průlin e = 6 mm Redukce vody ve shrabkách na cca. = 35 % podíl suchých shrabků Zvolený sklon instalace (v rozmezí 35-48°) α = 35° Délka šnekových česlí L = 6 700 mm Výška výsypu nad horní hranou kanálu a = 1450 mm Hloubka kanálu t = 1800 mm Max. hladina před zařízením w = 460 mm Průměr tubusu d = 273 mm Příkon motoru česlí P = 1,1 kW |  | kpl | 1 | 910253.25 | 910253.25
1.2 | Česle na přelivovou hranu Maximální průtočné množství Qmax = 120 l/s - při zatížení odpadní vody do NL = 350 mg/l Průměr síta D = 300 mm Jemnost kruhových / podélných průlin e = 6 mm Účinná délka síta L = 1250 mm Úhel instalace = 60 stupňů Výkon motoru P = 1,1 kW Krytí motoru IP 68 Ostřik česlí Q= 5 m3/h, popt = 5-7 bar, připoj. 1 ¼“ |  | kpl | 1 | 435900.98 | 435900.98 | 1.2 | Česle na přelivovou hranu Maximální průtočné množství Qmax = 120 l/s - při zatížení odpadní vody do NL = 350 mg/l Průměr síta D = 300 mm Jemnost kruhových / podélných průlin e = 6 mm Účinná délka síta L = 1250 mm Úhel instalace = 60 stupňů Výkon motoru P = 1,1 kW Krytí motoru IP 68 Ostřik česlí Q= 5 m3/h, popt = 5-7 bar, připoj. 1 ¼“ |  | kpl | 1 | 435900.98 | 435900.98
1.3 | Zařízení pro těžení štěrku a pístu TŠP-K-E Sloupový jeřáb otáčení na výložníku strojní: (0,18kW) výška sloupu /mm: 4000 délka výložníku /mm/ - od osy otáčení: 3500 nosnost /kg: 250 akční radius /°: 260° betonový základ /mm: 1200×1200×800 kotevní šrouby /ks/, šablona 4+ šablona Dvoulžicový drapák objem /l: 50 hydraulický pohon /kW: 1,5 bubnový navíječ hadic: ano Elektrický kladkostroj-řetězový nosnost /kg: 250 s pojezdem na výložníku /kW: 0,04+1,1 zdvih /m: max 8 |  | kpl | 1 | 585273.29 | 585273.29 | 1.3 | Zařízení pro těžení štěrku a pístu TŠP-K-E Sloupový jeřáb otáčení na výložníku strojní: (0,18kW) výška sloupu /mm: 4000 délka výložníku /mm/ - od osy otáčení: 3500 nosnost /kg: 250 akční radius /°: 260° betonový základ /mm: 1200×1200×800 kotevní šrouby /ks/, šablona 4+ šablona Dvoulžicový drapák objem /l: 50 hydraulický pohon /kW: 1,5 bubnový navíječ hadic: ano Elektrický kladkostroj-řetězový nosnost /kg: 250 s pojezdem na výložníku /kW: 0,04+1,1 zdvih /m: max 8 |  | kpl | 1 | 585273.29 | 585273.29
1.4 | Záplavové kalové čerpadlo se šroubovým odstředivým kolem Umístění do mokré jímky s rozběhem pomocí FM. Q = 6 l/s, H =45 m v. sl. Příruba výtlak DN80 PN16, Průchodnost 50 mm, Počet otáček 2900 ot. /min, Jmenovitý výkon 11kW a proud 23 A, motor 400 V, 50 Hz. S mechanickou ucpávkou. Včetně vlhkostní sondy, tepelná ochraně vinutí termistorem, 10 m napájecího kabelu. Dále včetně spouštěcího zařízení z 2 ks nerezových trubek 1 1/2“ délky 6 m, patkového kolena, montážního materiálu, spouštěcího řetězu pro vyjímání čerpadla, horního držáku spouštěcího zařízení. |  | kpl | 2 | 252297.29 | 504594.58 | 1.4 | Záplavové kalové čerpadlo se šroubovým odstředivým kolem Umístění do mokré jímky s rozběhem pomocí FM. Q = 6 l/s, H =45 m v. sl. Příruba výtlak DN80 PN16, Průchodnost 50 mm, Počet otáček 2900 ot. /min, Jmenovitý výkon 11kW a proud 23 A, motor 400 V, 50 Hz. S mechanickou ucpávkou. Včetně vlhkostní sondy, tepelná ochraně vinutí termistorem, 10 m napájecího kabelu. Dále včetně spouštěcího zařízení z 2 ks nerezových trubek 1 1/2“ délky 6 m, patkového kolena, montážního materiálu, spouštěcího řetězu pro vyjímání čerpadla, horního držáku spouštěcího zařízení. |  | kpl | 2 | 252297.29 | 504594.58
1.5 | Česle ruční 400×1700×40/60° včetně děrovaného žlabu a hrabla. Děrovaný žlab na shrabky je vsazený do kanálu, následně je fixován ocelovými hmoždinkami k jeho horní hraně. Materiálové provedení: komplet z nerezové oceli 1.4301. Šířka žlabu a česlí B = 400 mm Hloubka žlabu H = 1700 mm Velikost průliny e = 40 mm Sklon a = 60° |  | kpl | 1 | 48640 | 48640
2.1 | Mezipřírubové nožové šoupátko DN80, PN 10-16, oboustranně těsnící, spojovací šrouby z nerezoceli, ovládání ručním kolem |  | kpl | 4 | 10905.09 | 43620.36 | 2.2 | Mezipřírubové nožové šoupátko DN80, PN 10-16, oboustranně těsnící, spojovací šrouby z nerezoceli, ovládání ručním kolem |  | kpl | 4 | 10905.09 | 43620.36
2.2 | Mezipřírubové nožové šoupátko DN65, PN 10-16, oboustranně těsnící, spojovací šrouby z nerezoceli, ovládání ručním kolem |  | kpl | 1 | 9863.58 | 9863.58 | 2.3 | Mezipřírubové nožové šoupátko DN65, PN 10-16, oboustranně těsnící, spojovací šrouby z nerezoceli, ovládání ručním kolem |  | kpl | 1 | 9863.58 | 9863.58
2.3 | Zpětná klapka DN80, PN 10-16 s koulí, měkkotěsnící, spojovací šrouby z nerezoceli |  | kpl | 2 | 8337.22 | 16674.44 | 2.4 | Zpětná klapka DN80, PN 10-16 s koulí, měkkotěsnící, spojovací šrouby z nerezoceli |  | kpl | 2 | 8337.22 | 16674.44
2.4 | Potrubí DN 80 z nerezoceli - potrubí ø 84 x 2 mm – 13 m - oblouk nerez 90° R=1,5 84 x 2 mm - 6 ks - T-kus 84 x 2 mm – 3 ks - redukce 84/70 x 2 mm - 1 ks - příruba přivařovací DN80, PN10/16 - 18ks - spoj. a těsnící materiál pro krátký spoj příruba/příruba, nerez, DN80 PN10/16 – 10 kpl - spoj. a těsnící materiál pro mezipřírubovou šoupě, nerez, DN80 PN10/16 – 8 kpl - konzoly z nerezoceli, kotvené nerezovými kotvami do betonu - 1 kpl Veškeré sváry na potrubí a pomocných kovových konstrukcích budou provedeny metodou TIG v ochranné atmosféře. Závity spojů a třmenů budou ošetřeny přípravkem pro ošetření závitů nerezových šroubů. Každý přírubový spoj bude osazen 2 páry vějířových podložek pro zajištění vodivého pospojení. |  | kpl | 1 | 59999.25 | 59999.25 | 2.5 | Potrubí DN 80 z nerezoceli - potrubí ø 84 x 2 mm – 13 m - oblouk nerez 90° R=1,5 84 x 2 mm - 6 ks - T-kus 84 x 2 mm – 3 ks - redukce 84/70 x 2 mm - 1 ks - příruba přivařovací DN80, PN10/16 - 16ks - spoj. a těsnící materiál pro krátký spoj příruba/příruba, nerez, DN80 PN10/16 – 8 kpl - spoj. a těsnící materiál pro mezipřírubovou šoupě, nerez, DN80 PN10/16 – 4 kpl - konzoly z nerezoceli, kotvené nerezovými kotvami do betonu - 1 kpl Veškeré sváry na potrubí a pomocných kovových konstrukcích budou provedeny metodou TIG v ochranné atmosféře. Závity spojů a třmenů budou ošetřeny přípravkem pro ošetření závitů nerezových šroubů. Každý přírubový spoj bude osazen 2 páry vějířových podložek pro zajištění vodivého pospojení. |  | kpl | 1 | 37196.86 | 37196.86
2.5 | Potrubí DN 65 z nerezoceli - proplach - potrubí ø70 x 2 mm – 2m - oblouk nerez 90° R=1,5 70 x 2 mm -2 ks - příruba přivařovací DN65, PN10/16 - 2ks - spoj. a těsnící materiál pro mezipřírubové šoupě, nerez, DN65 PN10/16 – 2 kpl - spojka B75, vnitřní závit 2 ½“, nerez – 1ks - přechod (redukce) z připojení typu B na C – 1ks - návarek vnější závit 2 ½“, nerez– 1ks - konzoly z nerezoceli, kotvené nerezovými kotvami do betonu - 1 kpl Veškeré sváry na potrubí a pomocných kovových konstrukcích budou provedeny metodou TIG v ochranné atmosféře. Závity spojů a třmenů budou ošetřeny přípravkem pro ošetření závitů nerezových šroubů. Každý přírubový spoj bude osazen 2 páry vějířových podložek pro zajištění vodivého pospojení. |  | kpl | 1 | 14897.188 | 14897.188 | 2.6 | Potrubí DN 65 z nerezoceli - potrubí ø70 x 2 mm – 2m - oblouk nerez 90° R=1,5 70 x 2 mm -2 ks - příruba přivařovací DN65, PN10/16 - 2ks - spoj. a těsnící materiál pro mezipřírubové šoupě, nerez, DN65 PN10/16 – 1 kpl - spojka B75, vnitřní závit 2 ½“, nerez – 1ks - přechod (redukce) z připojení typu B na C – 1ks - návarek vnější závit 2 ½“, nerez– 1ks - konzoly z nerezoceli, kotvené nerezovými kotvami do betonu - 1 kpl Veškeré sváry na potrubí a pomocných kovových konstrukcích budou provedeny metodou TIG v ochranné atmosféře. Závity spojů a třmenů budou ošetřeny přípravkem pro ošetření závitů nerezových šroubů. Každý přírubový spoj bude osazen 2 páry vějířových podložek pro zajištění vodivého pospojení. |  | kpl | 1 | 13403.7 | 13403.7
2.6 | Přechodové spojení, pro spojení nerez potrubí s přírubou DN80 PN10-16 a PE potrubím ø90mm, přechod tvoří: - Točívá příruba s lemovým nákružkem DN80, PN10/16 nerez - 1ks - spoj. a těsnící materiál pro krátký spoj příruba/příruba, nerez, DN80 PN10/16 – 1 kpl |  | kpl | 1 | 4012.2 | 4012.2 | 2.7 | Přechodové spojení, pro spojení nerez potrubí s přírubou DN80 PN10-16 a PE potrubím ø90mm, přechod tvoří: - příruba přivařovací DN80, PN10/16 nerez - 1ks - spoj. a těsnící materiál pro krátký spoj příruba/příruba, nerez, DN80 PN10/16 – 1 kpl |  | kpl | 1 | 2565.3 | 2565.3
2.7 | Tlakoměrná sestava: - 1ks manometr (tlakoměr) průměr 63 mm, spodní připojení G 1/2“, rozsah 0-10 bar, - 1ks návarek (nipl) 1/2“ vnější závit - nerez - 1ks kulový kohout 1/2“ 2x vnitřní závit - nerez |  | kpl | 1 | 7054.58 | 7054.58 | 2.8 | Tlakoměrná sestava: - 1ks manometr (tlakoměr) průměr 63 mm, spodní připojení G 1/2“, rozsah 0-10 bar, - 1ks návarek (nipl) 1/2“ vnější závit - nerez - 1ks kulový kohout 1/2“ 2x vnitřní závit - nerez |  | kpl | 1 | 7054.58 | 7054.58
2.8 | Potrubí rozvodu provozní vody PPR, PE – Vnitřní vodovod - PPR potrubí ø40 x 5,5 mm – 6m - PPR potrubí ø32 x 4,4 mm – 6m - PPR tvarovky a přechodky pro 40 mm – 1kpl - PPR tvarovky a přechodky pro 32 mm – 1kpl - kulový ventil DN32 (5/4“) – 2ks - kulový ventil DN25 (1“) – 2ks - Trubka PE d40x3,7 – 15m - PE přechod s vnějším závitem 40 x 6/4“ -1ks - PE Koleno 90° 40mm - svěrná spojka na polyetylen -5ks - PE spojka° 40x40 mm - svěrná spojka na polyetylen -5ks - chránička ø100mm pro potrubí pro podzemní část potrubí – 15m - tepelná izolace s hliníkovou folií pro potrubí ø40 mm včetně samočinného vyhřívacího kabelu (pro nadzemní část) 6 m - tepelná izolace s hliníkovou folií pro potrubí ø32 mm včetně samočinného vyhřívacího kabelu (pro nadzemní část) 6 m - konzoly z nerezoceli, kotvené nerezovými kotvami do betonu - 1 kpl - Odvrt betonovou stěnou (z vodoměrné šachty), typická délka odvrtu 140 mm, typický průměr odvrtu 82 mm. Vodotěsné segmentové těsnění sestávající z nerezoceli a pryže pro PPR potrubí ø 40 mm - 1kpl |  | kpl | 1 | 61440 | 61440 | 2.9 | Potrubí rozvodu provozní vody PPR – Vnitřní vodovod - PPR potrubí ø40 x 5,5 mm – 8m - PPR potrubí ø32 x 4,4 mm – 3m - PPR tvarovky a přechodky pro 40 mm – 1kpl - PPR tvarovky a přechodky pro 32 mm – 1kpl - kulový ventil DN32 (5/4“) – 2ks - kulový ventil DN25 (1“) – 2ks - chránička pro potrubí ø63mm pro podzemní část potrubí – 3m - tepelná izolace s hliníkovou folií pro potrubí ø40 mm včetně samočinného vyhřívacího kabelu (pro nadzemní část) 8 m - tepelná izolace s hliníkovou folií pro potrubí ø32 mm včetně samočinného vyhřívacího kabelu (pro nadzemní část) 3 m - konzoly z nerezoceli, kotvené nerezovými kotvami do betonu - 1 kpl - Odvrt betonovou stěnou, typická délka odvrtu 140 mm, typický průměr odvrtu 82 mm. Vodotěsné segmentové těsnění sestávající z nerezoceli a pryže pro PPR potrubí ø 40 mm - 1kpl |  | kpl | 1 | 32066.26 | 32066.26
2.9 | Indukční průtokoměr DN80, PN 10/16, Přírubový, Měřené medium: splašková voda - výstelka odolná proti abrazi agresivitě prostředí, s detekcí prázdného potrubí s napájením 24 VDC s ochranou proti přepólování, krytí snímače IP 67, krytí vyhodnocovací jednotky IP 66, výstup proudový 4 - 20 mA, Průtokoměr je fakturačním měřidlem, pulzní, limitní, ukazatel průtoku a nasčítaného množství, rozsah měření 0,01-12m/s, přesnost měření do 0,5%. Oddělaná zobrazovací jednotka včetně konzoly pro připevnění vyhodnocovací jednotky na stěnu a kotevního materiálu. |  | ks | 1 | 38479.51 | 38479.51 | 2.10 | Indukční průtokoměr DN80, PN 10/16, Přírubový, Měřené medium: splašková voda (výstelka odolná proti abrazi), s detekcí prázdného potrubí s napájením 24 VDC s ochranou proti přepólování, krytí snímače IP 67, krytí vyhodnocovací jednotky IP 66, výstup proudový 4 - 20 mA, Průtokoměr je fakturačním měřidlem, pulzní, limitní, ukazatel průtoku a nasčítaného množství, rozsah měření 0,01-12m/s, přesnost měření do 0,5%. Oddělaná zobrazovací jednotka včetně konzoly pro připevnění vyhodnocovací jednotky na stěnu a kotevního materiálu. |  | ks | 1 | 38479.51 | 38479.51
2.10 | Montážní vložka DN80, PN 10/16, medium: odpadní voda |  | ks | 1 | 9170.95 | 9170.95 | 2.11 | Montážní vložka DN80, PN 10/16, medium: odpadní voda |  | ks | 1 | 9170.95 | 9170.95
2.11 | Vřetenové šoupátko 400x400 (XL4), čtyřstranně těsnící, k připevnění na stěnu, materiál: nerez 1.4301, pryž EPDM, tlak do 6 mvs na přední a zadní stranu, včetně chemických kotev. Dále s ovládací sestava AP1 pro ovládání T-klíčem, připojení vřetene: 16x16 mm Materiál: nerez 1.4301 |  | kpl | 2 | 61220 | 122440
2.12 | Vřetenové šoupátko 400x400 (CP3), třístranně těsnící, Rozměry (šxv) mm 400x900 mm, Materiál Nerezová ocel 1.4301, Těsnění v rámu, z EPDM odolného odpadním vodám a UV záření. Ukotvení po stranách k zabetonování do drážek š x h = 180 x 70 mm, Ukotvení dole k zabetonování do drážek š x h = 180 x 70 mm, Max. tlak VS na přední a zadní stranu 900 mm, Zdvih 900 mm, Hloubka zabudování 1650 mm, Výška ovládání 900 mm, Typ rámu uzavřený rám, Vřeteno nestoupající vřeteno, Těsnění rámu na stěně EPDM, Použití otevřeno/zavřeno, Ovládání ruční kolo d=400 mm, vnitřní čtyřhran 16x16mm |  | kpl | 1 | 49321.96 | 49321.96
2.13 | Přírubový mezikus jako náhrada průtokoměru po dobu vyjmutí z průtokoměrné sestavy. Připojovací rozměry DN80, PN 10/16, délka dle délky indukčního průtokoměru pol.2.9 |  | ks | 1 | 2304 | 2304
3.1 | Odvrt betonovou stěnou, typická délka odvrtu 200 mm, typický průměr odvrtu 180 mm. Vodotěsné segmentové těsnění sestávající z nerezoceli a pryže pro nerezové potrubí 84 mm. Zapravení odvrtu betonovou stěrkou. |  | kpl | 7 | 11516.76 | 80617.32 | 3.1 | Odvrt betonovou stěnou, typická délka odvrtu 140 mm, typický průměr odvrtu 180 mm. Vodotěsné segmentové těsnění sestávající z nerezoceli a pryže pro nerezové potrubí 84 mm. Zapravení odvrtu betonovou stěrkou. |  | kpl | 7 | 8061.73 | 56432.11
3.2 | Nerezový žebřík s vnitřní šířkou 400 mm, délkou 1,7 m, s výsuvným rámovým madlem, s protiskluzovými děrovanými příčlemi a příslušným kotevním materiálem. |  | kpl | 1 | 13771.61 | 13771.61 | 3.2 | Nerezový žebřík s vnitřní šířkou 400 mm, délkou 1,9 m, s výsuvným rámovým madlem, s protiskluzovými děrovanými příčlemi a příslušným kotevním materiálem. |  | kpl | 1 | 15391.8 | 15391.8
3.3 | Zdvihací zařízení otočné nosnost 300 kg, provedení pozinkované, naviják s brzdou a patka pro přenosné otočné zvedací zařízení, vyložení nastavitelné 0,5 – 1,1 m, provedení ocel tř. 11, žárově zinkovaná včetně připevnění do betonové zákrytové desky |  | kpl | 1 | 38479.51 | 38479.51 | 3.3 | Zdvihací zařízení otočné nosnost 300 kg, provedení pozinkované, naviják s brzdou a patka pro přenosné otočné zvedací zařízení, vyložení nastavitelné 0,5 – 1,1 m, provedení ocel tř. 11, žárově zinkovaná včetně připevnění do betonové zákrytové desky |  | kpl | 1 | 38479.51 | 38479.51
3.4 | Nerezový žebřík s vnitřní šířkou 400 mm, délkou 4,3 m, s výsuvným rámovým madlem, s protiskluzovými děrovanými příčlemi a příslušným kotevním materiálem. |  | kpl | 1 | 26198.14 | 26198.14 | 3.4 | Nerezový žebřík s vnitřní šířkou 400 mm, délkou 4 m, s výsuvným rámovým madlem, s protiskluzovými děrovanými příčlemi a příslušným kotevním materiálem. |  | kpl | 1 | 24370.36 | 24370.36
3.5 | Plechová vložka vnitřního prostoru lapáku písku. Zhotovená z nerezového plechu tl.4 mm, celková plocha cca 20m2, s 3ks otvoru pro potrubí DN400, včetně kotvení. Poz: konečné rozměry určit po odlití betonu lapáku písku |  | ks | 1 | 289630 | 289630
3.6 | Nerezová plotna dna pod čerpadly. Zhotovená z nerezového plechu tl.4 mm, Půdorysné rozměry: 2800x1000 mm včetně kotvení. Poz: konečné rozměry určit po instalaci jímky |  | ks | 1 | 44621 | 44621
3.7 | Dle dohody se stávajícím provozovatelem a vzhledem k limitovanému prostoru v areálu ČSOV budou využívány stávající malé kovové vanové kontejnery. Objem:5,5m3 Rozměry: 3500x1820x1100 mm |  | kpl | 2 | 0 | 0 | 3.5 | dle dohody se stávajícím provozovatelem a vzhledem k limitovanému prostoru v areálu ČSOV budou využívány stávající malé kovové vanové kontejnery |  | kpl | 1 | 0 | 0
4.1 | Ventilátorová jednotka – armaturní komora - 1ks Ventilátor pro kruhové potrubí ø125 (diagonální) vertikální montáž, Průtok min. 250m3/h při pst 100 Pa, Krytí IP44, plastová skříň, Napájení 230V, Hlučnost do 60dB(A), kotevní silentbloky, ochranná mřížka sání - 1ks Rychloupínací spona ø125 (pružná manžeta pro montáž a demontáž ventilátoru) - 1kpl Konzoly z nerezoceli, kotvené nerezovými kotvami do betonu a ostatní uchycovací materiál - 1ks Protidešťová žaluzie 200x200 se sítem, pozink nebo hliník - 1ks Plechová servisní dvířka pro otvor v. 1000 mm, š. 600 mm, s povrchovou úpravou a zámkem - 1ks Ochranná mřížka výtlaku pro potrubí ø125 mm na výstupu z pilířku |  | kpl | 1 | 14237.42 | 14237.42 | 4.1 | Ventilátorová jednotka – armaturní komora - 1ks Ventilátor pro kruhové potrubí ø125 (diagonální) vertikální montáž, Průtok min. 250m3/h při pst 100 Pa, Krytí IP44, plastová skříň, Napájení 230V, Hlučnost do 60dB(A), kotevní silentbloky, ochranná mřížka sání - 1ks Rychloupínací spona ø125 (pružná manžeta pro montáž a demontáž ventilátoru) - 1kpl Konzoly z nerezoceli, kotvené nerezovými kotvami do betonu a ostatní uchycovací materiál - 1ks Protidešťová žaluzie 200x200 se sítem, pozink nebo hliník - 1ks Plechová servisní dvířka pro otvor v. 1000 mm, š. 600 mm, s povrchovou úpravou a zámkem - 1ks Ochranná mřížka výtlaku pro potrubí ø125 mm na výstupu z pilířku |  | kpl | 1 | 14237.42 | 14237.42
4.2 | Potrubí ventilace – KG systém - 10 m potrubí ø125 mm - 4ks oblouk 90° ø125 mm - 1kpl konzoly z nerezoceli, kotvené nerezovými kotvami do betonu - 2kpl Odvrt betonovou stěnou, typická délka odvrtu 250 mm, typický průměr odvrtu ø 160 mm, pro KG potrubí ø 125 mm, utěsnění prostupu studniční pěnou |  | kpl | 1 | 17404.5459 | 17404.5459 | 4.2 | Potrubí ventilace – KG systém - 8m potrubí ø125 mm m - 3ks oblouk 90° ø125 mm - 1kpl konzoly z nerezoceli, kotvené nerezovými kotvami do betonu - 2kpl Odvrt betonovou stěnou, typická délka odvrtu 250 mm, typický průměr odvrtu ø 160 mm, pro KG potrubí ø 125 mm, utěsnění prostupu studniční pěnou |  | kpl | 1 | 19853.98 | 19853.98
4.3 | Ventilátorová jednotka – Čerpací jímka - 1ks Ventilátor pro kruhové potrubí ø160 (radiální) vertikální montáž, Průtok min. 620m3/h při pst 100 Pa, Krytí IP44, plastová skříň, Napájení 230V, Hlučnost do 60dB(A), kotevní silentbloky, ochranná mřížka sání - 1ks Protidešťová žaluzie v.280 x š.200mm se sítem, pozink nebo hliník - 1ks Rychloupínací spona ø160 (pružná manžeta pro montáž a demontáž ventilátoru) - 1kpl Konzoly z nerezoceli, kotvené nerezovými kotvami do betonu a ostatní uchycovací materiál - 1ks Protidešťová žaluzie v.280 x š.200mm se sítem, pozink nebo hliník - 1ks Plechová servisní dvířka pro otvor v. 1000 mm, š. 600 mm, s povrchovou úpravou a zámkem - 1ks Ochranná mřížka výtlaku pro potrubí ø160 mm na výstupu z pilířku |  | kpl | 1 | 19239.76 | 19239.76 | 4.3 | Ventilátorová jednotka – Čerpací jímka - 1ks Ventilátor pro kruhové potrubí ø160 (radiální) vertikální montáž, Průtok min. 620m3/h při pst 100 Pa, Krytí IP44, plastová skříň, Napájení 230V, Hlučnost do 60dB(A), kotevní silentbloky, ochranná mřížka sání - 1ks Protidešťová žaluzie v.280 x š.200mm se sítem, pozink nebo hliník - 1ks Rychloupínací spona ø160 (pružná manžeta pro montáž a demontáž ventilátoru) - 1kpl Konzoly z nerezoceli, kotvené nerezovými kotvami do betonu a ostatní uchycovací materiál - 1ks Protidešťová žaluzie v.280 x š.200mm se sítem, pozink nebo hliník - 1ks Plechová servisní dvířka pro otvor v. 1000 mm, š. 600 mm, s povrchovou úpravou a zámkem - 1ks Ochranná mřížka výtlaku pro potrubí ø160 mm na výstupu z pilířku |  | kpl | 1 | 19239.76 | 19239.76
4.4 | Potrubí ventilace ø160 – KG systém - 11m potrubí ø160 mm - 4ks oblouk 90° 160 mm - 1kpl konzoly z nerezoceli, kotvené nerezovými kotvami do betonu - 2kpl Odvrt betonovou stěnou, typická délka odvrtu 250 mm, typický průměr odvrtu ø 200 mm pro KG potrubí ø 160 mm, utěsnění prostupu studniční pěnou |  | kpl | 1 | 25478.21 | 25478.21 | 4.4 | Potrubí ventilace ø160 – KG systém - 8m potrubí ø160 mm – 8 m - 3ks oblouk 90° 160 mm -3 ks - 1kpl konzoly z nerezoceli, kotvené nerezovými kotvami do betonu - 2kpl Odvrt betonovou stěnou, typická délka odvrtu 250 mm, typický průměr odvrtu ø 200 mm pro KG potrubí ø 160 mm, utěsnění prostupu studniční pěnou |  | kpl | 1 | 21777.96 | 21777.96
5.1 | Montáž strojů a zařízení |  | kpl | 1 | 65577.76 | 65577.76 | 5.1 | Montáž strojů a zařízení |  | kpl | 1 | 65577.76 | 65577.76
5.2 | Montáže a zhotovení potrubních tras vč. uložení |  | kpl | 1 | 65577.77 | 65577.77 | 5.2 | Montáže a zhotovení potrubních tras vč. uložení |  | kpl | 1 | 65577.77 | 65577.77
5.3 | Uvedení do provozu, zkušební provoz |  | kpl | 1 | 17275.14 | 17275.14 | 5.3 | Uvedení do provozu, zkušební provoz |  | kpl | 1 | 17275.14 | 17275.14
5.4 | Tlaková zkouška |  | kpl | 1 | 4606.7 | 4606.7 | 5.4 | Tlaková zkouška |  | kpl | 1 | 4606.7 | 4606.7
5.5 | Zpracování provozního předpisu ČSOV |  | kpl | 1 | 17275.14 | 17275.14 | 5.5 | Zpracování provozního předpisu ČSOV |  | kpl | 1 | 17275.14 | 17275.14
5.6 | Zaškolení obsluhy |  | kpl | 1 | 5758.38 | 5758.38 | 5.6 | Zaškolení obsluhy |  | kpl | 1 | 5758.38 | 5758.38
5.7 | Zpracování projektu skutečného stavu ČSOV |  | kpl | 1 | 11516.76 | 11516.76 | 5.7 | Zpracování projektu skutečného stavu ČSOV |  | kpl | 1 | 11516.76 | 11516.76
5.8 | Likvidace vzniklého odpadu |  | kpl | 1 | 3455.03 | 3455.03 | 5.8 | Likvidace vzniklého odpadu |  | kpl | 1 | 3455.03 | 3455.03
5.9 | Staveništní a mimostavebništní doprava |  | kpl | 1 | 34550.27 | 34550.27 | 5.9 | Staveništní a mimostavebništní doprava |  | kpl | 1 | 34550.27 | 34550.27
5.10 | Ostatní práce |  | kpl | 1 | 5758.38 | 5758.38 | 5.10 | Ostatní práce |  | kpl | 1 | 5758.38 | 5758.38
5.11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5.11 |  |  |  |  | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  |  | 3724968.9639
[7 empty] | 2.1 | Vřetenové šoupátko pro průtočnou plochu 400 mm s teleskopickým prodloužením a konzolovým stojanem s ručním kolem. Hloubka pro zabudování T=1850 mm, ruční kolo vyvedeno nad zábradlí Včetně sady chemických kotev pro uchycení na betonovou stěrku, materiál šoupátka nerez. |  | kpl | 1 | 41044.81 | 41044.81
[8 empty] | CELKEM |  |  |  |  | 3128296.68

## PS 02
| Nově | [8 empty] | Původně
Výkaz výměr Přívodní vedení NN | [8 empty] | Výkaz výměr Přívodní vedení NN
Kabely- vodiče |  |  |  | JC | CC | JC MONTÁŽ | CC MONTÁŽ | CELKEM | Kabely- vodiče |  |  |  | JC | CC | JC MONTÁŽ | CC MONTÁŽ | CELKEM
| CYKY-J 4x16 | m | 15 | 237.25 | 3558.75 | 28.79 | 431.85 | 3990.6 |  | CYKY-J 4x16 | m | 15 | 237.25 | 3558.75 | 28.79 | 431.85 | 3990.6
| pásek FeZn 30x4 | m | 15 | 90.98 | 1364.7 | 26.49 | 397.35 | 1762.05 |  | pásek FeZn 30x4 | m | 15 | 90.98 | 1364.7 | 26.49 | 397.35 | 1762.05
| vodič CYA 16 laněný | m | 15 | 66.8 | 1002 | 19.58 | 293.7 | 1295.7 |  | vodič CYA 16 laněný | m | 15 | 66.8 | 1002 | 19.58 | 293.7 | 1295.7
| svorka zemnící SR 02 | ks | 4 | 40.31 | 161.24 | 43.76 | 175.04 | 336.28 |  | svorka zemnící SR 02 | ks | 4 | 40.31 | 161.24 | 43.76 | 175.04 | 336.28
ostatní materiály | [8 empty] | ostatní materiály
| Pojistka nožová 63A gG PN00 | ks | 3 | 77.16 | 231.48 | 17.28 | 51.84 | 283.32 |  | Pojistka nožová 63A gG PN00 | ks | 3 | 77.16 | 231.48 | 17.28 | 51.84 | 283.32
| ER112/NKP7P jištění B40A | ks | 1 | 6073.94 | 6073.94 | 1727.51 | 1727.51 | 7801.45 |  | ER112/NKP7P jištění B40A | ks | 1 | 6073.94 | 6073.94 | 1727.51 | 1727.51 | 7801.45
| Trubkka ochraná flexibilní 09063 | m | 15 | 34.55 | 518.25 | 43.76 | 656.4 | 1174.65 |  | Trubkka ochraná flexibilní 09063 | m | 15 | 34.55 | 518.25 | 43.76 | 656.4 | 1174.65
| varovací páska | m | 15 | 4.61 | 69.15 | 9.21 | 138.15 | 207.3 |  | varovací páska | m | 15 | 4.61 | 69.15 | 9.21 | 138.15 | 207.3
| spojový materiál | kpl | 1 | 78.31 | 78.31 | 172.76 | 172.76 | 251.07 |  | spojový materiál | kpl | 1 | 78.31 | 78.31 | 172.76 | 172.76 | 251.07
| Svorkovnice MET | ks | 1 | 169.3 | 169.3 | 172.75 | 172.75 | 342.05 |  | Svorkovnice MET | ks | 1 | 169.3 | 169.3 | 172.75 | 172.75 | 342.05
Výkopové a zemní práce | [8 empty] | Výkopové a zemní práce
| výkop pro kabely | m | 15 | 0 | 0 | 460.67 | 6910.05 | 6910.05 |  | výkop pro kabely | m | 15 | 0 | 0 | 460.67 | 6910.05 | 6910.05
| pískové lože | m3 | 0.6 | 57.58 | 34.548 | 34.55 | 20.73 | 55.278 |  | pískové lože | m3 | 0.6 | 57.58 | 34.548 | 34.55 | 20.73 | 55.278
| úpravy terénu | hod | 15 | 0 |  | 287.92 | 4318.8 | 4318.8 |  | úpravy terénu | hod | 15 | 0 |  | 287.92 | 4318.8 | 4318.8
Ostatní | [8 empty] | Ostatní
| Dokumentace + skutečné provedení | kpl | 1 | 2303.35 | 2303.35 | 0 | 0 | 2303.35 |  | Dokumentace + skutečné provedení | kpl | 1 | 2303.35 | 2303.35 | 0 | 0 | 2303.35
| Revize | kpl | 1 | 2073.02 | 2073.02 | 2303.35 | 2303.35 | 4376.37 |  | Revize | kpl | 1 | 2073.02 | 2073.02 | 2303.35 | 2303.35 | 4376.37
| Doprava | kpl | 1 | 9213.41 | 9213.41 | 0 | 0 | 9213.41 |  | Doprava | kpl | 1 | 9213.41 | 9213.41 | 0 | 0 | 9213.41
| činost ČEZ Distribuce | kpl | 1 | 5758.38 | 5758.38 | 0 | 0 | 5758.38 |  | činost ČEZ Distribuce | kpl | 1 | 5758.38 | 5758.38 | 0 | 0 | 5758.38
Výkaz výměr technologie ČSOV | [8 empty] | Výkaz výměr technologie ČSOV
Dodávky |  |  |  | JC | CC | JC MONTÁŽ | CC MONTÁŽ | CELKEM | Dodávky |  |  |  | JC | CC | JC MONTÁŽ | CC MONTÁŽ | CELKEM
| Rozvaděč RČ-1 | ks | 1 | 302066.16 | 302066.16 | 6910.06 | 6910.06 | 308976.22 |  | Rozvaděč RČ-1 | ks | 1 | 302066.16 | 302066.16 | 6910.06 | 6910.06 | 308976.22
| MX-S | ks | 1 | 2005.07 | 2005.07 | 1036.51 | 1036.51 | 3041.58 |  | MX-S | ks | 1 | 2005.07 | 2005.07 | 1036.51 | 1036.51 | 3041.58
| MX-C | ks | 1 | 2628.12 | 2628.12 | 1382.01 | 1382.01 | 4010.13 |  | MX-C | ks | 1 | 2628.12 | 2628.12 | 1382.01 | 1382.01 | 4010.13
Trasy | [8 empty] | Trasy
| Trubka ohebná 63mm | m | 125 | 34.55 | 4318.75 | 43.76 | 5470 | 9788.75 |  | Trubka ohebná 63mm | m | 125 | 34.55 | 4318.75 | 43.76 | 5470 | 9788.75
| Trubka ohebná 100mm | m | 60 | 67.95 | 4077 | 61.04 | 3662.4 | 7739.4 |  | Trubka ohebná 100mm | m | 60 | 67.95 | 4077 | 61.04 | 3662.4 | 7739.4
| Pomocný materiál | pkl | 1 | 310.95 | 310.95 | 518.26 | 518.26 | 829.21 |  | Pomocný materiál | pkl | 1 | 310.95 | 310.95 | 518.26 | 518.26 | 829.21
Kabely -vodiče | [8 empty] | Kabely -vodiče
CYKY | CYKY-J 4X16 | m | 6 | 237.25 | 1423.5 | 28.79 | 172.74 | 1596.24 | CYKY | CYKY-J 4X16 | m | 6 | 237.25 | 1423.5 | 28.79 | 172.74 | 1596.24
| CYKY-J 3x1,5 | m | 120 | 17.28 | 2073.6 | 39.15 | 4698 | 6771.6 |  | CYKY-J 3x1,5 | m | 85 | 17.28 | 1468.8 | 39.15 | 3327.75 | 4796.55
| CYKY-O 3x1,5 | m | 5 | 17.28 | 86.4 | 39.15 | 195.75 | 282.15 |  | CYKY-O 3x1,5 | m | 5 | 17.28 | 86.4 | 39.15 | 195.75 | 282.15
| CYKY-J 3x2,5 | m | 5 | 28.79 | 143.95 | 39.16 | 195.8 | 339.75 |  | CYKY-J 3x2,5 | m | 5 | 28.79 | 143.95 | 39.16 | 195.8 | 339.75
| CYKY-J 5x2,5 | m | 35 | 93.57 | 3274.9517 | 53.6448 | 1877.568 | 5152.5197
| CYKY-J 5x4 | m | 50 | 76.01 | 3800.5 | 43.76 | 2188 | 5988.5 |  | CYKY-J 5x4 | m | 50 | 76.01 | 3800.5 | 43.76 | 2188 | 5988.5
| CYKY-J 5x6 | m | 5 | 112.86 | 564.3 | 43.77 | 218.85 | 783.15 |  | CYKY-J 5x6 | m | 5 | 112.86 | 564.3 | 43.77 | 218.85 | 783.15
| H07RN-F 3x0,75 | m | 30 | 26.49 | 794.7 | 39.16 | 1174.8 | 1969.5 |  | H07RN-F 3x0,75 | m | 30 | 26.49 | 794.7 | 39.16 | 1174.8 | 1969.5
| CYKY-J 4x6 | m | 30 | 92.13 | 2763.9 | 43.77 | 1313.1 | 4077 |  | CYKY-J 4x6 | m | 30 | 92.13 | 2763.9 | 43.77 | 1313.1 | 4077
JYTY | JYTY-O 2x1 | m | 10 | 12.67 | 126.7 | 18.43 | 184.3 | 311 | JYTY | JYTY-O 2x1 | m | 10 | 12.67 | 126.7 | 18.43 | 184.3 | 311
| JYTY-O 4x1 | m | 75 | 20.73 | 1554.75 | 18.43 | 1382.25 | 2937 |  | JYTY-O 4x1 | m | 75 | 20.73 | 1554.75 | 18.43 | 1382.25 | 2937
| JYTY-O 7x1 | m | 30 | 33.4 | 1002 | 18.43 | 552.9 | 1554.9 |  | JYTY-O 7x1 | m | 30 | 33.4 | 1002 | 18.43 | 552.9 | 1554.9
CY | H07V-K 16 | m | 25 | 64.49 | 1612.25 | 19.58 | 489.5 | 2101.75 | CY | H07V-K 16 | m | 25 | 64.49 | 1612.25 | 19.58 | 489.5 | 2101.75
| H07V-K 6 | m | 50 | 25.34 | 1267 | 13.82 | 691 | 1958 |  | H07V-K 6 | m | 50 | 25.34 | 1267 | 13.82 | 691 | 1958
Elektroinstalace | [8 empty] | Elektroinstalace
| Svítidlo 18W 4000/840 | ks | 1 | 2066.11 | 2066.11 | 518.25 | 518.25 | 2584.36 |  | Svítidlo 18W 4000/840 | ks | 1 | 2066.11 | 2066.11 | 518.25 | 518.25 | 2584.36
| zásuvka IP44 230V-16A | ks | 1 | 161.23 | 161.23 | 345.51 | 345.51 | 506.74 |  | zásuvka IP44 230V-16A | ks | 1 | 161.23 | 161.23 | 345.51 | 345.51 | 506.74
| zásuvka IP 44 400V-32A-5P | ks | 1 | 285.62 | 285.62 | 345.5 | 345.5 | 631.12 |  | zásuvka IP 44 400V-32A-5P | ks | 1 | 285.62 | 285.62 | 345.5 | 345.5 | 631.12
| vypínač IP 44 řazení 1 | ks | 2 | 156.63 | 313.26 | 259.12 | 518.24 | 831.5 |  | vypínač IP 44 řazení 1 | ks | 2 | 156.63 | 313.26 | 259.12 | 518.24 | 831.5
| Zářivkové svítidlo 2x36W/ IP65 | ks | 2 | 1119.43 | 2238.86 | 518.25 | 1036.5 | 3275.36 |  | Zářivkové svítidlo 2x36W/ IP65 | ks | 2 | 1119.43 | 2238.86 | 518.25 | 1036.5 | 3275.36
| Svorkovnice hlavního pospojení | ks | 1 | 169.3 | 169.3 | 518.25 | 518.25 | 687.55 |  | Svorkovnice hlavního pospojení | ks | 1 | 169.3 | 169.3 | 518.25 | 518.25 | 687.55
| Trubka instalační, tuhá 20mm | m | 20 | 12.67 | 253.4 | 43.76 | 875.2 | 1128.6 |  | Trubka instalační, tuhá 20mm | m | 20 | 12.67 | 253.4 | 43.76 | 875.2 | 1128.6
| Příchytka trubky 20mm | ks | 30 | 5.76 | 172.8 | 34.55 | 1036.5 | 1209.3 |  | Příchytka trubky 20mm | ks | 30 | 5.76 | 172.8 | 34.55 | 1036.5 | 1209.3
| Krabice instalační | ks | 5 | 201.54 | 1007.7 | 259.13 | 1295.65 | 2303.35 |  | Krabice instalační | ks | 5 | 201.54 | 1007.7 | 259.13 | 1295.65 | 2303.35
Výkopové práce | [8 empty] | Výkopové práce
| výkop pro technologickou kabeláž a uzemění | m | 25 | 0 | 0 | 460.67 | 11516.75 | 11516.75 |  | výkop pro technologickou kabeláž a uzemění | m | 25 | 0 | 0 | 460.67 | 11516.75 | 11516.75
| pískové lože | m3 | 1.2 | 0 | 0 | 92.13 | 110.556 | 110.556 |  | pískové lože | m3 | 1.2 | 0 | 0 | 92.13 | 110.556 | 110.556
| varovací páska | m | 25 | 4.61 | 115.25 | 9.21 | 230.25 | 345.5 |  | varovací páska | m | 25 | 4.61 | 115.25 | 9.21 | 230.25 | 345.5
| pásek FeZn 30x4 | m | 40 | 90.98 | 3639.2 | 26.49 | 1059.6 | 4698.8 |  | pásek FeZn 30x4 | m | 40 | 90.98 | 3639.2 | 26.49 | 1059.6 | 4698.8
Ostatní | [8 empty] | Ostatní
| Kovové konstrukce | pkl | 1 | 777.38 | 777.38 | 1036.51 | 1036.51 | 1813.89 |  | Kovové konstrukce | pkl | 1 | 777.38 | 777.38 | 1036.51 | 1036.51 | 1813.89
| Stožárový základ | ks | 1 | 5758.38 | 5758.38 | 2303.35 | 2303.35 | 8061.73 |  | Stožárový základ | ks | 1 | 5758.38 | 5758.38 | 2303.35 | 2303.35 | 8061.73
| podružný a spojový materiál | kpl | 1 | 3109.52 | 3109.52 | 1727.52 | 1727.52 | 4837.04 |  | podružný a spojový materiál | kpl | 1 | 3109.52 | 3109.52 | 1727.52 | 1727.52 | 4837.04
| Dokumentace + skutečné provedení | kpl | 1 | 20730.16 | 20730.16 | 0 | 0 | 20730.16 |  | Dokumentace + skutečné provedení | kpl | 1 | 20730.16 | 20730.16 | 0 | 0 | 20730.16
| Revize | kpl | 1 | 8061.73 | 8061.73 | 0 | 0 | 8061.73 |  | Revize | kpl | 1 | 8061.73 | 8061.73 | 0 | 0 | 8061.73
| Programování a nastavení systému | kpl | 1 | 0 | 0 | 28791.89 | 28791.89 | 28791.89 |  | Programování a nastavení systému | kpl | 1 | 0 | 0 | 28791.89 | 28791.89 | 28791.89
| Připojení stanice na dispečink | pkl | 1 | 0 | 0 | 20730.16 | 20730.16 | 20730.16 |  | Připojení stanice na dispečink | pkl | 1 | 0 | 0 | 20730.16 | 20730.16 | 20730.16
| Zaškolení obsluhy | kpl | 1 | 1727.51 | 1727.51 | 0 | 0 | 1727.51 |  | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 | 1727.51 | 1727.51 | 0 | 0 | 1727.51
| Doprava | kpl | 1 | 22959.81 | 22959.81 | 0 | 0 | 22959.81 |  | Doprava | kpl | 1 | 22959.81 | 22959.81 | 0 | 0 | 22959.81
Instrumentace | [8 empty] | Instrumentace
| Ultrazvukový snímač hladiny | ks | 2 | 20253.37 | 40506.74 | 1382.01 | 2764.02 | 43270.76 |  | Ultrazvukový snímač hladiny | ks | 1 | 20253.37 | 20253.37 | 1382.01 | 1382.01 | 21635.38
| Plovák MAC 3 10m | ks | 2 | 914.43 | 1828.86 | 518.25 | 1036.5 | 2865.36 |  | Plovák MAC 3 10m | ks | 2 | 914.43 | 1828.86 | 518.25 | 1036.5 | 2865.36
| Koncový spínač | ks | 3 | 507.89 | 1523.67 | 604.63 | 1813.89 | 3337.56 |  | Koncový spínač | ks | 3 | 507.89 | 1523.67 | 604.63 | 1813.89 | 3337.56
| Elektroda zaplavení armaturní komory | ks | 1 | 248.76 | 248.76 | 345.5 | 345.5 | 594.26 |  | Elektroda zaplavení armaturní komory | ks | 1 | 248.76 | 248.76 | 345.5 | 345.5 | 594.26
Radio stanice | [8 empty] | Radio stanice
| Základna pro stožár | kpl | 1 | 2764.02 | 2764.02 | 921.34 | 921.34 | 3685.36 |  | Základna pro stožár | kpl | 1 | 2764.02 | 2764.02 | 921.34 | 921.34 | 3685.36
| Stožár 4 metry | kpl | 1 | 5988.71 | 5988.71 | 1382.01 | 1382.01 | 7370.72 |  | Stožár 4 metry | kpl | 1 | 5988.71 | 5988.71 | 1382.01 | 1382.01 | 7370.72
| anténa | kpl | 1 | 4019.35 | 4019.35 | 2303.35 | 2303.35 | 6322.7 |  | anténa | kpl | 1 | 4019.35 | 4019.35 | 2303.35 | 2303.35 | 6322.7
| kabel koaxial s konektory 10m | m | 10 | 276.4 | 2764 | 34.55 | 345.5 | 3109.5 |  | kabel koaxial s konektory 10m | m | 10 | 276.4 | 2764 | 34.55 | 345.5 | 3109.5
[8 empty] | 638688.0837 | [8 empty] | 609925.134